MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução da instalação elétrica de um Centro Educação Ambiental, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizadoà Rua Padre César Gardini, Nº 105 , Centro, no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS:

O projeto elétrico foi desenvolvido pelo Sr. Osmar Donizeti Ferreira, Tecnologo em Máquinas Elétricas e Técnico em Eletrotécnica, possuidor do registro no CREA 5061426519; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação.

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

O projeto elétrico é composto das seguintes especificações:

- Carga total instalada						  4.902,00w

- Carga futura ( ar condicionado e outras)  			  6.000,00w

-------------------

TOTAL  PREVISTO						10.902,00W

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1- ENTRADA DE ENERGIA

O atendimento da carga total prevista será por meio do padrão CPFL trifásico categoria C1, conforme norma técnica GED 13 da Companhia Paulista de Força e Luz.

O poste do padrão será de concreto duplo T, 7,5 / 200 dan, caixa de medição trifásica, cabos de 16,00mm², disjuntor tripolar de 63A, DPS 275V 20KA, localizado ao lado esquerdo da entrada do terreno, conforme detalhe do projeto.

2-  INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Será composto de 14 circuitos elétrico de baixa tensão127/220 volts, para atender, quadro de distribuição, tomadas, iluminação, ar condicionado e iluminação de emergência.

2.1-O quadro de distribuição geral, será interligado, desde a entrada de energia padrão CPFL, por meio do circuito nº 01, composto de, disjuntor tripolar de 63A, cabos cobre flexíveis de distribuição 16,00mm², isolação 1kv, sendo 03 fases e neutro, instalados em eletroduto flexíveis corrugado, pvc, 60,0mm, subterrâneo, a uma profundidade de 0,30m, composto de  barramento trifásico de cobre para 24 disjuntores, barramento para neutro e barramento para terra.

2.2 – Os circuitos Nº 2, 3 e 4 de iluminação, serão compostos de disjuntores unipolar de 15A, cabos tronco para fase e neutro de cobre flexíveis de 2,50mm² isolação 450/750v  e cabos terminais  flexíveis de cobre para fase, neutro e retorno de 1,50mm² isolação 450/750v,  conjunto completo de interruptores de uma e duas teclas simples, eletroduto de pvc corrugado de 25mm, e caixas em 4x2 e 4x4, luminárias slim led 36w 6500K sobrepor, luminárias slim led 18w 6500K sobrepor, plafon quadrado sobrepor led 13,5w 17x17 6500K .

2.3 – Os circuitos 5, 6, 7,8 e 9,  de tomadas padrão brasileiro, serão compostos de disjuntores bipolares de 20A, cabos troncos de cobre flexíveis para fases, neutro e terra de 2,50mm² e 06,00mm², isolação 450/750v, e cabos terminais flexíveis de cobre para fase, neutro e terra de 2,50mm² isolação 450/750v, conjunto completo de tomadas universal de 10A , eletroduto de pvc corrugado de 25mm e caixas em 4x2 e 4x4.

2.4 – Os circuitos nº 10, 11,12 e 13, de ar condicionado serão compostos de disjuntor bipolar de 20A,  cabos flexíveis de cobre  de 04,00mm² para fase e 04,0mm² para terra com isolação de  450/750v, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm, caixa em chapa de 4x2.

2.5 – O circuito nº 14 de iluminação de emergência será composto de disjuntor unipolar de 15A,  cabos flexíveis de cobre  de 1,50mm² para fase e neutro com isolação de  450/750v, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm, caixa em chapa de 4x2 e tomadas padrão brasileiro.

2.6 – Aterramento com haste copperweld 3/4x3,0m e cabo de cobre flexível 10,00mm²

3 –  LÓGICA,TELEFONIA, ALARME E CAMERAS:

– Nos pontos previsto para, lógica, telefonia, alarme e câmeras, deverá serem instalados, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm e caixa em chapa de 4x2.

4- RECOMENDAÇÕES.

Todas as partes metalicas deverão ser devidamente aterradas.

Evitar dobrar os cabos afim de não comprometer a isolação.

Emendas e derivações dos cabos, serão efetuadas de forma resistente e isoladas com fita isolante.

Os eletrodutos deverão serem instalados de forma retilineas, com minimo de curvas possiveis, para possibilitar a passagens dos cabos.

ART: 28027230211031983

Rifaina-SP,21 de março de 2021.

___________________________

HUGO CÉSAR LOURENÇO

Prefeito Municipal

______________________________

Osmar Donizeti Ferreira

CREA - 5061426519