| Proprietario: Prefeitura Muncipal de Rifaina Ocupação: Pré -Escola - Creche - E5 Endereço: Rua Padre César Gardini - Bairro: Nova Rifaina Municipio: - Rifaina – SP Responsável Técnico : Eng. Fabio Daniel Souza Gomes CREA:5070436567 Total de hidrantes: 2 Número de hidrantes calculados: 02 Classificação e risco - E5 - Pré Escola- Creche - (Risco "Baixo 300MJ/m²) pela IT-14 Norma Adotada:Decreto Estadual 63911/18 - Sistema de Acionamento por Botoeira Liga-desliga Junto ao Hidrante Área: 1.226,17 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Pressão |  | TUBULAÇÃO |  | C= | 120 | C. Total | J (m/m) | H. Tub | Desnivel | Press. Req. | Veloc. |
|  |  | Vazão |  | Diametro | C. real | C.Equiv. |  |  |  |  |  |  |
| H1-A | 30,00 | 150,00 |  | 63,5 | 39,49 | 20,77 | 60,26 | 0,01519 | 0,9153 | -2,05 | 28,87 | 0,7894 |
| H2-A | 30,58 | 151,42 |  | 63,5 | 3,63 | 17,75 | 21,38 | 0,01546 | 0,33045687 | -2,05 | 28,87 | 0,7894 |
| A- Exp BB |  | 301,42 |  | 63,5 | 24,95 | 29,26 | 54,21 | 0,05524 | 2,99442061 | 3,35 | 35,21 | 0,7969 |
| Int BI - Res |  | 301,42 |  | 63,5 | 3,21 | 5,51 | 8,72 | 0,055237421 | 0,48167031 | 0,00 | 35,69 | 1,5863 |
| Dados da Bomba de Incêndio Pressão 35,69 mca Vazão 301,42 L/min |  |  |  |  |  |  |  | Reserva de Incêndio 8,00 m³ |  |  |  |  |
| Prefeitura Muncipal de Rifaina Proprietário |  |  |  |  |  |  |  | R.E DOS SANTOS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS CNPJ-05.936.461.0001-94 Autor do Projeto Tecnico Contra Incendio Fabio Daniel Souza Gomes CREA: 5070436567 |  |  |  |  |