MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução da instalação elétrica da Construção de Sanitários Publicos e Centro de Atendimento ao Turista na Orla da Praia, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado à Av. Calixto Jorge, nº321, bairro Centro, no Município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS:

O projeto elétrico foi desenvolvido pelo Sr. Osmar Donizeti Ferreira, Tecnologo em Máquinas Elétricas e Técnico em Eletrotécnica, possuidor do registro no CREA 5061426519; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação.

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

O projeto elétrico é composto das seguintes especificações:

- Carga total prevista					4.798,00w

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1- ENTRADA DE ENERGIA

O atendimento da carga total instalada será por meio do padrão CPFL trifásico, categoria C3, conforme norma técnica GED 13 da Companhia Paulista de Força e Luz.

2- SANITÁRIOS – INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Será composto de circuitos elétrico de baixa tensão127/220 volts, para atender, quadro de distribuição, iluminação interna, iluminação externa, iluminação de emergência, tomadas, e ar condicionado.

2.1- O quadro de distribuição - será interligado, desde a entrada de energia (padrão CPFL), por meio de cabos flexíveis de distribuição16,00mm², isolação 450/750v, sendo 03 fases e 01 neutro, instalados em dutos flexíveis corrugado de pvc.

2.2 – Os circuitos de iluminação - serão compostos de disjuntores de proteção unipolares de 10A e 20A , cabos tronco flexíveis de cobre de 450/750v de 06,0mm² e 04,00mm² e cabos terminais  flexíveis de cobre para fase, neutro e retorno de 450/750v, de 2,50mm² e 1,50mm², conjunto completo de interruptores de uma e teclas simples, e relé fotoelétrico.

2.3 – Os circuitos de tomadas - serão compostos de disjuntores de proteção unipolares de 20A, cabos tronco 450/750v de 04,00mm² e cabos terminais flexíveis de cobre para fase, neutro e terra 450/750v, de 2,50mm², conjunto completo de tomadas universal de 10A.

2.4 – O circuito do ar condicionado – será composto de disjuntor de proteção bipolar de 20A     cabos de cobre flexíveis 450/750v, de 4,00mm².

3- LUMINÁRIAS

3.1 - As luminárias serão completas, sendo cada uma composta de 02 (duas) lâmpadas de led de 36w, fluxo luminoso de 3600lm, coloração branca.

3.2- DA INSTALAÇÃO.

• As distancias de instalação e alinhamento entre das luminárias serão conforme descrito no projeto;

• A fixação das luminárias será diretamente nas respectivas caixas de passagens instaladas no teto.

4 -  POSTES DE ILUMINAÇÃO.

Os postes serão, tubular, reto em aço carbono SAE 1010-1020, diâmetro de 76,1mm, normatizado, cor preta, altura de 4,00metros, com rebatedor de 2 parábolas metálica retangular, para luz indireta, com 1 face refletiva, fixação flangeado com base e parafusos chumbadores.

4.1- DA INSTALAÇÃO.

• As distancias de instalação e alinhamento entre os postes serão conforme descrito no projeto;

• A fixação dos postes serão por meio de base e 4 parafusos chumbadores de 16mm x 300mm ;

• Os postes deverão estar aprumados e devidamente aterrados.

OBS:         A figura acima é liustrativa

4.2- PROJETOR.

Para cada rebatedor instalados nos postes será instalado um projetor de led de 50w bivolt, iluminação amarela, ligação direta, interligados ao circuito elétrico por meio de cabos de cobre flexiveis, de bitola conforme descrito no projeto.

OBS:         A figura acima é liustrativa

5- SPOT EMBUTIR AO SOLO.

• Será fixado ( chumbado ) em uma estrutura de concreto a uma altura de 0,30metros do solo, uma peça de spot blindado, com grade e receptáculo E27;

• A lâmpada será  de led, Par38, de 15W, bivolt e luminosidade  na cor amarela;

• Será  interligado ao circuito elétrico por meio de cabos de cobre flexiveis, de bitola conforme descrito no projeto.

OBS:         A figura acima é liustrativa

6- ATERRAMENTO.

A malha de aterramento deverá ser composta de haste de terra cobreada de ¾ x 3,00m e cabo de cobre nu de 35mm², a uma profundidade de 0,60m, e será  interligada aos circuitos elétricos, à base de cada poste rebatedor e a todas estruturas metálicas da edificação, conforme indicado no projeto.

7- CAIXAS DE PASSAGENS.

• Caixas de passagens em alvenaria, 400x400x500, para receberem os circuitos principais ( troncos ) e diastribuirem os circitos finais ( ramais ) .

• Caixa  de passagens em alumínio fundido à prova de tempo de 200x200, para receberem os circuitos finais ( ramais ) e distribuírem para o interior dos postes e spots.

8- ELETRODUTOS.

Sera instalado ao solo duto espiral flexivel de 50mm e 30mm, a uma profundidade minima de 0,60m, devendo acomodar todos os cabos de cobre flexiveis dos circuitos eletrico.

9- CABOS FLEXIVEIS DE COBRE.

Sera instalado cabos de cobre flexiveis, antichamas, isolação de 1KV,  com bitolas de  16,00mm², 10,00mm² , 06,00mm², 04,00mm², 2,50mm² e 1,50mm², conforme descrito no projeto e em conformidade com o nivel de queda de tensão, estabelecido pela NBR 5410:2004 item 6.2.7.2, menor que 4,0%.

As cargas dos circuitos eletricos deverão serem divididas igualmente para cada fase.

10- RECOMENDAÇÕES.

. Todas as partes metalicas deverão ser devidamente aterradas.

. Evitar dobrar os cabos afim de não comprometer a isolação.

. Emendas e derivações dos cabos, serão efetuadas com 02 (dois) conetores split-bolt, e isoladas com fitas autofusão e fita isolante.

.

Os eletrodutos deverão serem instalados de forma retilineas, com minimo de curvas possiveis, para possibilitar a passagens dos cabos.

Rifaina-SP,10 de maio de 2022.

___________________________

HUGO CÉSAR LOURENÇO

Prefeito Municipal

______________________________

Osmar Donizeti Ferreira

CREA - 5061426519