MEMÓRIA DE CALCULO – ELÉTRICA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA

LOCAL: AVENIDA CALIXTO JORGE, CENTRO

MUNICÍPIO: RIFAINA

ESTADO: SÃO PAULO

ITEM 8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM 8.1 – ENTRADA DE ENERGIA

ITEM 8.1.1 – CDHU - 36.03.020 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA DE 500 X 600 X 200 MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS.

Será necessário para receber equipamentos de medição de Kwh de 100A categoria C3 Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade.

ITEM 8.1.2 – CDHU - 68.20.120 BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM - PADRÃO ELETROPAULO.

Será necessário para acomodação dos cabos de 35mm2, sendo 3(fases)+ 1(neutro) do conjunto de medição Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade

ITEM 8.1.3 – CDHU - 36.04.010 SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO.

Será necessário para o recebimento do ramal de serviços da concessionária de energia elétrica-CPFL Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade

ITEM 8.1.4 – CDHU - 39.02.040 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC.

Será necessário para a interligação da haste de terra a caixa de medição Quantidade: Distancia da haste de terra a caixa de medição = 3,00m

ITEM 8.1.5 – CDHU - 36.05.010 ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM.

Será necessário para o isolamento no recebimento do ramal de serviço da concessionária de energia elétrica – CPFL. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade

ITEM 8.1.6 – CDHU - 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A.

Será necessário para proteção e manobra do conjunto de medição de Kwh Quantidade retirado do projeto: 1,00 unidade

ITEM 8.1.7 – CDHU - 42.05.190 HASTE DE ATERRAMENTO, 3/4" X 3,00 M.

Será necessário para aterramento do conjunto de medição Kwh Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade.

ITEM 8.1.8 – CDHU - 42.05.110 CONECTOR CABO / HASTE DE 3/4".

Será necessário para a interligação do elemento terra a haste de aterramento Quantidade: 1,00 unidade

ITEM 8.1.9 – CDHU - 39.21.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM HEPR 90ºC.

Será necessário para a interligação do ramal de serviço da concessionária de energia elétrica ao conjunto de medição de Kwh. Distância do ramal de serviço ao conjunto de medição= 10m Quantidade: (3 fases + 1 neutro) x 10,00m= 40,00m

ITEM 8.1.10– CDHU - 39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM².

Será necessário para fixação do elemento terra a caixa de medição Quantidade: 1,00 unidade

ITEM 8.1.11 – CDHU - 39.09.040 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM², LATÃO, SIMPLES

Será necessário para a interligação do elemento terra ao condutor neutro da caixa de medição Quantidade: 1,00 unidade

ITEM 8.2 – REDE DE BAIXA TENSÃO – CIRCUITOS ELÉTRICOS

ITEM 8.2.1 – CDHU - 37.04.250 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON -150 A - SEM COMPONENTES

Será necessário para acomodação de 10 disjuntores sendo 1 tripolar de 63 A, 1 bipolar de 20 A e 8 unipolares de 20 A. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade

ITEM 8.2.2 – CDHU - 41.14.390 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W

Será necessária a instalação de 19 luminárias de sobrepor de 2 x 36W sendo, 6 no banheiro feminino, 1 no depósito, 1 no banheiro WCD, 5 no banheiro masculino, 1 no hall de entrada, 3 no hall da central de atendimento ao turista e 2 na central de atendimento ao turista. Quantidade retirado do projeto: 19,00 unidades

ITEM 8.2.3 – CDHU - 39.09.040 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM², LATÃO, SIMPLES

Serão necessários 8 conectores para interligação da rede tronco aos ramais de derivação Quantidade: 8,00 unidades

ITEM 8.2.4 – CDHU - 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100.

Será necessário 01 (um) disjuntor tripolar, de 100 A para acionamento e proteção do quadro geral de distribuição. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidades.

ITEM 8.2.5 – CDHU - 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A.

Será necessário 01 (um) disjuntor bipolar, de 20 A para acionamento e proteção do circuito de ligação do ar condicionado. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade.

ITEM 8.2.6 – CDHU - 37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A.

Será necessário 08 (oito) disjuntores unipolares de 10 a 30A para acionamento e proteção dos circuitos. Sendo 03 de iluminação, 02 de iluminação ornamental, 02 de tomadas e 01 de iluminação de emergência. Quantidade retirada do projeto: 8,00 unidade.

ITEM 8.2.7 – CDHU - 42.05.190 HASTE DE ATERRAMENTO, 3/4" X 3,00 M.

Serão necessárias 15 hastes para aterramento da caixa de distribuição, circuito de aterramento, ferragem em geral e 7 postes de iluminação ornamental. Quantidade retirada do projeto: 15,00 unidade.

ITEM 8.2.8 – CDHU - 42.05.110 CONECTOR CABO / HASTE DE 3/4".

Serão necessários 15 conectores para a interligação dos cabos de aterramento à haste de aterramento. Quantidade: 15,00 unidade

ITEM 8.2.9 – CDHU - 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

Serão necessários 10 conjuntos de tomadas de 10 A para ligação de equipamentos em geral. Sendo 02 para o banheiro feminino, 01 para o depósito, 02 para o banheiro masculino, 01 para o hall central e 04 para central de atendimento ao turista. Quantidade: 10,00 CJ

ITEM 8.2.10 – CDHU - 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Serão necessários 02 conjuntos para o acionamento de iluminação. Sendo 01 CJ para iluminação do depósito e 01 CJ para iluminação da central de atendimento ao turista. Quantidade: 2,00 CJ

ITEM 8.2.11 – CDHU - 40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2".

Serão necessárias 08 caixas 4x2 para o recebimento de cabos dos circuitos de tomadas, telefonia e lógica e ar condicionado. Quantidade: 8,00 unidades.

ITEM 8.2.12 – CDHU - 40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 4".

Serão necessárias 03 caixas 4x4 para o recebimento de cabos dos circuitos de tomadas, e iluminação.. Quantidade: 3,00 unidades.

ITEM 8.2.13 – CDHU - 40.01.080 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4´ X 4´

Serão necessárias 14 caixas octogonais 4x4 para fixação de 14 luminárias 2x36W e passagem dos circuitos 02 – 03 -04 – 05 e 06. Quantidade: 14,00 unidades.

ITEM 8.2.14 – CDHU - 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM

Serão necessários 150 metros de eletroduto de 25mm para acomodação dos circuitos 02 - 03 - 04 – 06 – 09 e 10. Quantidade: 150,00 metros

ITEM 8.2.15 – CDHU - 38.19.040 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM

Serão necessários 20 metros de eletroduto de 32mm para acomodação do circuito 01. Quantidade: 20,00 metros

ITEM 8.2.16 – CDHU - 39.21.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM HEPR 90ºC.

Será necessário para compor o circuito elétrico 01 (um) que alimentará e interligará o padrão CPFL ao quadro geral de distribuição. Quantidade retirada do projeto: 100,00 metros.

ITEM 8.2.17 – CDHU - 39.02.040 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 15 metros de cabo de cobre de 10mm para a interligação da malha de terra ao quadro de distribuição geral. Quantidade retirada do projeto: 15,00 metros.

ITEM 8.2.18 – CDHU - 39.10.130 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM².

Serão necessários para a interligação do cabo de cobre nu 35mm² à sapata de cada poste e às ferragens em geral. Quantidade de postes de iluminação ornamental: 7,00 unidades Quantidade de ferragem em geral: 8,00 unidades Portanto a quantidade total: 7,00 + 8,00 = 15,00 unidades.

ITEM 8.2.19 – CDHU - 39.02.020 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 445 metros para compor os circuitos elétricos 02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07 – 09 e 10. Quantidade: 445,00 metros

ITEM 8.2.20 – CDHU - 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 220 metros para compor os circuitos elétricos 02 – 03 – 05 - 09 e 10. Quantidade: 220,00 metros

ITEM 8.2.21 – CDHU - 39.02.10 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 80 metros para compor os circuitos elétricos 02 – 03 e 04.. Quantidade: 80,00 metros

ITEM 8.2.22 – CDHU - 39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM².

Será necessário para a composição de malha de aterramento dos postes de iluminação ornamental e ferragens em gera. Quantidade de poste de iluminação ornamental: 7,00 unidades Quantidade = 160,00 metros

ITEM 8.2.23 – CDHU - 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

Serão necessários 80 metros para compor os circuitos tronco elétricos 09 e 10. Quantidade: 80,00 metros

ITEM 8.2.24 – MERCADO REGIÃO - POSTE TUBULAR RETO EM AÇO CARBONO, NORMATIZADO, COR PRETA, ALTURA ÚTIL DE 4 METROS, COM REBATEDOR DE 2 PARABOLA METÁLICA RETANGULAR, PARA LUZ INDIRETA, COM 1 FACE REFLETIVA, FIXAÇÃO FLANGEDADA COM BASE, INCLUSO 2 PROJETORES DE LED 50 W E PARAFUSOS CHUMBADORES.

Serão necessárias instalações de 7 (sete) postes com 2 (dois) refletores cada para iluminação ornamental do entorno da edificação. Quantidade retirada do projeto: 7,00 unidades.

ITEM 8.2.25 – CDHU - 41.11.712 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 500 LM, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

Serão necessárias as instalações de 10 luminárias embutidas ao solo distribuídas uniformemente para iluminação da fachada da edificação. Quantidade retirada do projeto: 10,00 unidades.

ITEM 8.2.26 – CDHU - 40.02.610 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM

Serão necessárias 17 caixas de passagem para receber os circuitos 09, 10 e possibilitar a interligação das 10 luminárias led e 7, 00 postes ornamentais. Quantidade: 17,00 unidade

ITEM 8.2.27 – SINAPI – 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M.AF_12/2020.

Serão necessárias as instalações de 2,00 caixas de passagem para melhor receber e distribuir os circuitos subterrâneos 09 e 10. Quantidade: 2,00 unidades

ITEM 8.2.28 – CDHU - 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50 / 60 HZ, 110 / 220 V, 1200 VA, COMPLETO.

Serão necessários 02 relés fotoelétricos para energização dos circuitos 09 e 10, sendo que o circuito 09 é composto de 02 postes ornamentais com 02 lâmpadas de 50W cada + 10 spots com 01 lâmpada de 6W cada e o circuito 10 é composto de 05 postes ornamentais com 02 lâmpadas de 50W cada. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade.

ITEM 8.2.29 – CDHU – 38.07.300 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS

Serão necessários 14 metros de perfilados para acomodar os circuitos 02, 05 e 07 sobre o hall central de atendimento ao turista e sobre a central de atendimento ao turista. Quantidade: 14,00 metros

ITEM 8.3 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ITEM 8.3.1 – CDHU - 50.05.070 LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA PENDENTE COMPLETA COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9 W

Serão necessárias 8 luminárias de emergência. Sendo 02 no banheiro feminino, 01 no hall de entrada, 02 no banheiro masculino, 02 no hall da central de atendimento e 01 na central de atendimento ao turista. Quantidade: 08 unidades

ITEM 8.3.2 – CDHU - 37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A.

Será necessário 01 (um) disjuntor unipolar de 10 a 30A para acionamento e proteção do circuito de emergência 08. Quantidade retirada do projeto: 1,00 unidade.

ITEM 8.3.3 – CDHU - 40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2".

Serão necessárias 05 caixas 4x2 para fixação de luminária de emergência e instalação de tomadas 10A. Sendo, 02 no banheiro masculino, 01 no hall de entrada e 02 no banheiro masculino. Quantidade: 5,00 unidades.

ITEM 8.3.4 – CDHU - 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

Serão necessários 08 conjuntos de tomadas de 10 A para ligação de 08 luminárias de emergência. Quantidade: 08,00 CJ

ITEM 8.3.5 – CDHU - 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 20 metros de cabo de cobre de 2,5mm² para a interligação do circuito de emergência 08 ao quadro geral de distribuição. Quantidade: 20,00 metros

ITEM 8.3.6 – CDHU - 39.02.10 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

Serão necessários 100 metros de cabo de cobre de 1,5mm² para compor os circuitos de emergência 08. Sendo 02 luminárias no banheiro feminino, 01 no hall de entrada, 02 no banheiro masculino, 02 no hall de atendimento ao turista e 01 na central de atendimento ao turista. Quantidade: 100,00 metros

Rifaina – SP, 10 de maio de 2022

_________________________               ___________________

Osmar Donizeti Ferreira                 Hugo César Lourenço

Responsável Técnica -Projeto Elétrico   Prefeito Municipal

CREA: 5061426519-SP

ART nº28027230180624737

_________________________

Lund José Faleiros de Melo

Responsável Técnico – Fiscalização e Medição

CAU: A19126-4 – RRT nºSI11762196I00CT001