MEMORIAL DESCRITIVO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA)

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução da instalação elétrica de um departamento de alimentação escolar, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado à Rua Carlos Vedovato, Nº291 ,Centro, no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS:

O projeto elétrico foi desenvolvido pelo Sr. Osmar Donizeti Ferreira, Tecnologo em Máquinas Elétricas e Técnico em Eletrotécnica, possuidor do registro no CREA 5061426519; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação.

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

O projeto elétrico é composto das seguintes especificações:

- Carga total instalada						27.702,00w

- Carga futura (ar condicionado e outras).        8.638,00w

-------------------

TOTAL PREVISTO						     36.340,00W

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1- ENTRADA DE ENERGIA

O atendimento da carga total de 36,34KW, será por meio do padrão CPFL trifásico categoria C3, conforme norma técnica GED 13 da Companhia Paulista de Força e Luz.

O poste de concreto DT de 7,50m/90dan, com visor para Rua Carlos Vedovato, será instalado ao lado do portão de entrada conforme previsto no projeto.

2-INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Será composto de 11circuitos elétrico de baixa tensão127/220 volts, para atender, quadro de distribuição, câmeras frias, tomadas, iluminação, ar condicionado e iluminação de emergência.

2.1-O quadro de distribuição geral, será interligado, desde a entrada de energia padrão CPFL, por meio do circuito nº 01, composto de, disjuntor tripolar de 100A, cabos cobre flexíveis de distribuição 35,00mm², isolação 1kv, sendo 03 fases e neutro,instalados em eletroduto flexíveiscorrugado,pvc, 60,0mm, subterrâneo, a uma profundidade de 0,30m, composto de  barramento trifásico de cobre para 24 disjuntores, barramento para neutro e barramento para terra..

2.2 – Os circuitos Nº 02 e Nº 03, das câmeras frias,serão compostos de disjuntores tripolar de 30A ,  e cabos flexíveis de cobre para fase, neutro e terra 06,00mm² isolação de 450/750v, eletroduto pvc corrugado de 32,00mm e caixa em chapa 4x4.

2.3 – Os circuitos 04, 05, 06 e 07 de tomadas padrão brasileiro, serão compostos de disjuntores bipolares de 20A e 30A, cabos troncos de cobre flexíveis para fases, neutro e terra de 04,00mm² e 06,00mm², isolação 450/750v, e cabos terminais flexíveis de cobre para fase, neutro e terra de 2,50mm² isolação 450/750v, conjunto completo de tomadas universal de 10A   e 20A, eletroduto de pvc corrugado de 25mm e caixas em 4x2 e 4x4.

2.4 – Os circuitos Nº 08 e Nº 09 de iluminação, serão compostos de disjuntores unipolar de 15A, cabos tronco para fase e neutro de cobre flexíveis de 2,50mm² isolação 450/750v  e cabos terminais  flexíveis de cobre para fase, neutro e retorno de 1,50mm² isolação 450/750v,  conjunto completo de interruptores de uma e duas teclas simples, eletroduto de pvc corrugado de 25mm, e caixas em 4x2 e 4x4, luminárias slimled 36w 6500K sobrepor, plafon quadrado sobrepor led 12w 17x17 6500K e luminária tipo tartaruga Al. Blindada com lâmpada led de 9W.

LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR COM 2 LÂMP. 36W LED

LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR COM 1 LÂMPADA 18W LED

LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA 45º COM LÂMPADA 13,5W LED

2.5 – O circuito nº 10 de ar condicionado será composto de disjuntor bipolar de 30A,cabos flexíveis de cobre de 06,00mm² para fase e 04,0mm² para terra com isolação de  450/750v, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm, caixa em chapa de 4x2.

2.6 – O circuito nº 11 de iluminação de emergencia será composto de disjuntor unipolar de 15A,cabos flexíveis de cobre  de 1,50mm² para fase e neutro com isolação de  450/750v, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm, caixa em chapa de 4x2 e tomadas padrão brasileiro.

2.7– Aterramento com haste copperweld 3/4x3,0m e cabo de cobre flexível 10,00mm²

3 –LÓGICA, TELEFONIA, ALARME E CAMERAS:

– Nos pontos previsto para, lógica, telefonia, alarme e câmeras, deverá serem instalados, eletroduto corrugado pvc de 25,0mm e caixa em chapa de 4x2.

4- RECOMENDAÇÕES.

Todas as partes metalicas deverão ser devidamente aterradas.

Evitar dobrar os cabos afim de não comprometer a isolação.

Emendas e derivações dos cabos, serão efetuadas de forma resistente e isoladas com fita isolante.

Os eletrodutos deverão serem instalados de forma retilineas, com minimo de curvas possiveis, para possibilitar a passagens dos cabos.

Rifaina-SP, 02 de dezembro de 2019.

___________________________

HUGO CÉSAR LOURENÇO

Prefeito Municipal

______________________________

Osmar Donizeti Ferreira

CREA - 5061426519