MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

05 UNIDADES

PROGRAMA MORADIA DIGNA – LEI 1476 DE 28/01/2011

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução da instalação elétrica de uma residencia do programa moradia digna – lei 1476 de 28 de janeiro de 2011, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado à Rua 102, Nº 15, 25, 35, 45 E 55 no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS:

O projeto elétrico foi desenvolvido pelo Sr. Osmar Donizeti Ferreira, Tecnologo em Máquinas Elétricas e Técnico em Eletrotécnica, possuidor do registro no CREA 5061426519; a execução da obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação.

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

O projeto elétrico é composto das seguintes especificações:

- Carga total prevista					7.425,00w

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1- ENTRADA DE ENERGIA

O atendimento da carga total instalada será por meio do padrão CPFL monofásico, categoria A2, conforme norma técnica GED 13 da Companhia Paulista de Força e Luz.

1.1 – Poste de concreto DT de 7/90dan, caixa medição tipo II, disjuntor unipolar de 63A,  cabo flexível de 16,00mm², eletroduto de 32,0mm, aterramento cabo 10,00mm² com haste de cobre de 2,40m, Dispositivo de Proteção contra Surto ( DPS ) .

2- RESIDENCIA – INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Será composto de 05 ( cinco ) circuitos elétrico de baixa tensão127 volts, para atender, quadro de distribuição, iluminação, tomadas e resistências.

2.1-O quadro de distribuição deverá conter, 01 disjuntor geral unipolar de 63A, 01 disjuntor unipolar de 50A  para o circuito do chuveiro, 01 disjuntor unipolar de 20A para o circuito de iluminação e 01 disjuntor unipolar de 30A  para o circuito de tomadas da cozinha e 01 disjuntor unipolar de 20A para o circuito das demais tomadas, o quadro  será interligado, desde a entrada de energia, por meio de cabos flexíveis de distribuição 16,00mm², isolação 450/750v, sendo 01 fases e neutro, instalados em eletroduto flexíveis corrugado, pvc, subterrâneo, a uma profundidade de 0,30m.

2.2 – O circuito de iluminação será composto de disjuntor de proteção de 20A , cabos tronco 450/750v de 06,0mm² para fase e neutro e cabos terminais  flexíveis de cobre para fase, neutro e retorno de 450/750v, de 1,50mm², conjunto completo de interruptores de uma e duas teclas simples, plafonier em pvc com receptáculo E27, arandela blindada de AL e lâmpadas compactas de led de  25W.

2.3 – Os circuitos de tomadas serão compostos de disjuntores de proteção unipolares de 20A e 30A , cabos tronco 450/750v de 06,00mm² para fase neutro e terra e cabos terminais flexíveis

de cobre para fase, neutro e terra 450/750v, de  2,50mm², conjunto completo de tomadas universal de 10A .

2.4 – O circuito resistência (chuveiro ) será composto de ,disjuntor de proteção unipolar de 50A , cabos terminais flexíveis de cobre de 450/750v de 10,00mm² para fase e neutro e de 06,00mm² para o aterramento.

2.5 – Aterramento com haste copperweld 5/8 x 3,0m, com interligação entre haste e quadro de distribuição por meio de cabo flexível 06,00mm².

3 – RESIDENCIA – TELEFONIA E TV:

Os pontos de telefonia e TELEVISÃO serão composto de caixa metálica 4X4 baixa e eletroduto flexível corrugado de pvc 25mm, para futuro instalação de circuitos.

4- RECOMENDAÇÕES.

Todas as partes metalicas deverão ser devidamente aterradas.

Evitar dobrar os cabos afim de não comprometer a isolação.

Emendas e derivações dos cabos, serão efetuadas de forma resistente e isoladas com fita isolante.

Os eletrodutos deverão serem instalados de forma retilineas, com minimo de curvas possiveis, para possibilitar a passagens dos cabos.

Rifaina-SP, 15 de dezembro de 2020.

___________________________

HUGO CÉSAR LOURENÇO

Prefeito Municipal

______________________________

Osmar Donizeti Ferreira

CREA – 5061426519