MEMORIAL DESCRITIVO

## Infraestrutura Turistica – Iluminação Ornamental e paisagismo do Portal de Entrada da Cidade e avenida de acesso Antonio Floriano Leme

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução da Infraestrutura Turistica – Iluminação Ornamental e paisagismo do Portal de Entrada da Cidade e avenida de acesso Antonio Floriano Leme, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado ao longo da Av. Antonio Floriano Leme, Centro, no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS

O projeto elétrico foi desenvolvido pelo Sr. Osmar Donizeti Ferreira, Tecnologo em Máquinas Elétricas e Técnico em Eletrotécnica, possuidor do registro no CREA 5061426519; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação.

O projeto de fundações  foi desenvolvido pelo Sr. Lund Jose Faleiros de Melo, Arquiteto e Urbanista incrito no CAUSP – A19.126-4; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

O projeto elétrico é composto das seguintes especificações:

- Iluminação                                                                                      313,00 metros

- Carga 								        19.872,00 watts

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional

habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

O local será limpo manualmente e dele removido todo e qualquer entulho que venham a atrapalhar o bom andamento da obra.

Instalações provisórias e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indicando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- Curso NR 10

2- PADRÂO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA – C3

Deverá ser instalado um padrão CPFL categoria C3 conforme tabela 1A NORMAS TÉCNICAS CPFL GED 13, que energizara o quadro de comando

2.1 –DA INSTALAÇÃO:

• Poste concreto circular 7,5m com caixa III, fixada em alvenaria ;

• Caixa quadro de comando em chapa metálica 400x400x250mm fixada em alvenaria, composto de contator 80A , rele fotoelétrico,01 disjuntor unipolar 20A , 02disjuntores tripolar 40A .

- POSTES DE ILUMINAÇÃO.

Os postes serão, reto, telecônico, com altura de 12m úteis, em tubo de aço SAE 1010-1020, galvanizado a fogo com pintura eletrostática a Pó na cor branca, O sextante soldado ao poste será para 04 (quatro) luminárias, sendo 02 (duas) luminárias de cada lado do poste.

3.1- DA INSTALAÇÃO.

• As distancias de instalação entre os postes serão conforme descrito no projeto;

• A fixação dos postes serão por meio de base e chumbadores;.

• Os postes serão alinhados em conformidade com o canteiro central da avenida Antonio F. Leme;

• Os postes deverão estar aprumados e devidamente aterrados.

]

OBS:

A figura acima é liustrativa, o sextante será  com 04 luminárias,   ( ver descrição no item

4- LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS 400W V. METALICO.

As luminárias serão tipo publica, fechada, em aluminio injetado a alta pressão, pintura eletrostatica na cor branca  difusor policurvo temperado, refletor aluminio polido, com alojamento para equipamentos.

4.1- DA INSTALAÇÃO

• Será instalado um conjunto de 04 (quatro ) luminárias por postes, nos respectivos sextantes, sendo 02 (duas)de cada lado do poste;

• A fixação das luminárias no sextante será por meio de encaixe e aparafusamento;

• Todas as luminárias deverão serem devidamente aterradas.

OBS:

A figura acima é liustrativa

5- EQUIPAMENTOS PARA CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO.

Os equipamentos são composto por, reator, ignitor e capacitor, para lâmpadas vapor metalico de 400w.

6- PROJETOR PARA LÂMPADA V.S. DE 400W.

Sera instalado ao solo projetor retangular fechado, com alojamento para reator,  para lâmpada de 400w vapor sódio na cor verde.

OBS:

A figura acima é liustrativa

7- CAIXA DE PASSAGEM.

Caixa de passagem em aluminio fundido à prova de tempo, 200x200mm.

8- ELETRODUTOS.

Sera instalado ao solo duto espiral flexivel de 50mm, a uma profundidade minima de 0,60m, numa extensão de 272,46 metros, devendo acomodar todos os cabos de cobre dos circuitos eletrico.

9- CABOS FLEXIVEIS DE COBRE.

Sera instalado cabos de cobre flexiveis, antichamas, isolação 450/750V, bitolas indicadas no projeto, em conformidade com o nivel de queda de tensão, estabelecido pela NBR 5410:2004 item 6.2.7.2, menor que 4,0%.

As cargas dos circuitos eletricos deverão serem divididas igualmente para cada fase.

10- ATERRAMENTO.

Sera instalado ao solo, haste de terra cobreada de 3/8 x 3,00m e cabo de cobre nu de 35,00mm², a uma profundidade minima de 0,60m, que serão interligado aos circuitos eletrico e à sapata de cada poste, conforme indicado no projeto.

11- RECOMENDAÇÕES.

. Todas as partes metalicas deverão ser devidamente aterradas.

. Evitar dobrar os cabos afim de não comprometer a isolação.

. Emendas e derivações dos cabos, serão efetuadas com 02 (dois) conetores split-bolt, e isoladas com fitas autofusão e fita isolante.

. Os eletrodutos deverão serem instalados de forma retilineas, com minimo de curvas possiveis, para possibilitar a passagens dos cabos.

12- EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES

-	As fundações serão executadas obedecendo normas da ABNT usando concreto estrutural FCK 15 com ferragem armada aço CA-50

- Serão executados formas nas medidas de acordo com espessura contidas no projeto de fundação.

- As ferragens serão em armadura de acordo com medidas dfo projeto.

- As brocas serão na profundidade contidas no projeto e armadas na bitola informada no projeto.

13– DIVERSOS

A obra deverá ser executada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato e/ou emissão da Ordem de Início de Execução dos Serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro, o pagamento será em duas medições , após o término de cada etapa conforme cronograma do serviço.

13- LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Rifaina-SP 14.de Agosto de 2017.

___________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal

______________________________

Osmar Donizeti Ferreira

CREA – 5061426519

ART nº 28027230172358561

______________________________

Lund José Faleiros de Melo

CAUSP- A 19.126-4

RRT. Nº 6090167

RRT. Nº 6090215

RRT. Nº 6090077

RRT. Nº 6090027

RRT. Nº 6089960